## Hoja1
|  | VARIACIÓN DE TENSIÓN EN NUDOS | Sí |  | PROGRAMA DE CÁLCULO DE LÍNEAS TRIFÁSICAS RAMIFICADAS
|  | VARIACIÓN DE RESISTENCIA CON TEMPERATURA | Sí | [12 empty] | Cálculos aproximados sin considerar: variación de la tensión, reactancia,
|  | DESPRECIAR REACTANCIA | No | [5 empty] | CÁLCULO COMPLETO | [6 empty] | variación de la resistencia con la temperatura, neutro, cálculo fasorial.
|  | Un (V) = | 400 |  |  | FASE | FASE | FASE | FASE |  | FASES | FASES | FASES |  |  | Cálculo aproximado 1 |  | Cálculo aproximado 2: considerando las fases |  |  |  |  | Cálculo por rendimiento
|  | Vn (V) = | 230.9401 |  |  | R | S | T | RST |  | RS | ST | TR | Máximo |  |  | Sin considerar las fases | Fase R | Fase S | Fase T | Máximo |  | Pérdidas (kW) |  | 4.7192
|  | ∆Vmáx % ≤ | 5.5 |  | Nº receptores | 9 | 8 | 7 | 7 | ∆Umáx (V) | 14.053 | 12.5853 | 12.6687 | 14.053 |  | Imáx (A) | 714.0303 | 319.6396 | 331.0611 | 266.489 | 331.0611 |  | Pérdidas % |  | 2.5885
|  | PORCENTAJE REACTANCIA NEUTRO | 50 |  | Pmáx (kW) | 63.5626 | 65.3421 | 53.4072 | 182.3119 | ∆Umáx (%) | 3.5133 | 3.1463 | 3.1672 | 3.5133 |  | ∆Vmáx (%) | 4.946 | 2.335 | 2.2841 | 1.884 | 2.335 |  | Rendimiento % |  | 97.4115
|  | DESPRECIAR CAÍDA EN EL NEUTRO | No |  | Qmáx (kVAr) | 32.3735 | 33.1499 | 27.2029 | 92.7263
[5 empty] | Smáx (kVA) | 71.3319 | 73.2701 | 59.936 | 204.538 |  |  |  | Transformador necesario (kVA) | 219.8102 |  |  | Transformador seleccionado(kVA) | 250
|  | INSTRUCCIONES |  |  | Imáx (A) | 311.4235 | 319.8159 | 262.0778 | 319.8159 |  |  |  | Trans. necesario con 1.25 Motores (kVA) | 221.5749 |  |  | Tensión de cortocircuito ucc% | 5
| RELLENAR LAS CELDAS DE ESTE COLOR |  |  |  | ∆Vmáx (V) | 8.997 | 11.1933 | 4.6395 | 11.1933 |  |  |  | Batería condensadores necesaria (kVA) | 92.7263 | Reactancia correspondiente del trafo. (Ω) |  |  | 0.032
| CELDAS DE ESTE COLOR (OPCIONALES) |  |  |  | ∆Vmáx (%) | 3.8958 | 4.8468 | 2.0089 | 4.8468 | [5 empty] | LONGITUDES NECESARIAS DE CONDUCTOR DE FASE POR SECCIONES (EL NEUTRO NO ESTÁ CONSIDERADO)
| LOS RESULTADOS EN ESTE COLOR |  |  |  | Fase activada: | Sí | Sí | Sí | Sección (mm^2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
[6 empty] | SI APARECEN VALORES RAROS DESACTIVAR |  |  | Long. uni. Cu (m) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | LAS TRES FASES Y VOLVER A ACTIVARLAS |  |  | Long. uni. Al (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 300 | 0 | 15 | 528 | 0 | 0 | 0 | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | Si no se cumple la condición: aumentar la sección o disminuir el tiempo de falta
[9 empty] | Long. tri. Cu (m) | 0 | 12 | 15 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN NECESARIA: |  | MÉTODO COMPLETO |  |  |  | Intensidades en cada tramo | [11 empty] | Tensiones simple en cada nudo FIN | [9 empty] | Tensiones compuestas | [6 empty] | Cálculo aproximado 1 |  |  |  |  | Cálculo aproximado 2 | [5 empty] | Cálculo de corrientes de cortocircuito en INICIO | [19 empty] | TABLAS AUXILIARES
[9 empty] | Long. tri. Al (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Imáx (c.i.) > Imáx (R-S-T) |  |  |  | Caídas de tensión simples y compuestas máx. por tramo |  | Fase R |  |  | Fase S |  |  | Fase T |  |  | Neutro |  |  | Fase R + N |  | Fase S + N |  | Fase T + N |  | Valores eficaces |  |  | Valores eficaces |  |  |  | Caídas de tensión simples en % | [6 empty] | Fase R |  | Fase S |  | Fase T |  |  | Condición: |  | Icc tri < Icc(cable) | <-- t falta |  |  |  | Cálculo completo | [5 empty] | Todos los cálculos |  |  | Cál. Aprox 1 |  | Cálculo completo | [5 empty] | Cálculo aproximado 2 |  |  |  |  | Cálculo completo
INICIO | FINAL | LONG | FASE | P_nom_W | fdp | Tipo carga | Punto Mmáx | Coefi. Simul. | Cond/inst(f) | Sección_fase | Imáx(CN)f | Cond/inst(n) | Sección neut. | Imáx(CN)n | Tipo instala. | Reactan/m (f) | Reactan/m (n) | Tem_amb | fac.sim.sin temp. | Rf (Ω)a 20ºC | Rn (Ω)a 20ºC | I_nom_A | Resis. fase R (Ω) | Resis. fase S (Ω) | Resis. fase T (Ω) | Resis. neutro (Ω) | Reacta. fase (Ω) | Reacta. neutro(Ω) | Imáx (c.i.) | Imáx (R-S-T) | ∆V (V) | ∆V % | ∆U (V) | ∆U % | R_RE | R_IM | R_Mod | S_RE | S_IM | S_Mod | T_RE | T_IM | T_Mod | N_RE | N_IM | N_Mod | ac_R_Re | ac_R_Im | ac_S_Re | ac_S_Im | ac_T_Re | ac_T_Im | V_R | V_S | V_T | U_RS | U_ST | U_TR | ∆V % -R | ∆V % -S | ∆V % -T | I_tramo | I tramo con Mot. | U_FINAL | ∆U % | Imáx(RST)M | U_FINAL_R | ∆U % -R | U_FINAL_S | ∆U % -S | U_FINAL_T | ∆U % -T | R_FINAL | X_FINAL | Icc tri (kA) | Icc cable | 0,7 por defecto | tmáx falta(s) | I Mot máx | FASE_R | FASE_S | FASE_T | IR Mot máx | IS Mot máx | IT Mot máx | Long_uni_Cu | Long_uni_Al | Long_tri_Cu | Long_tri_Al | I_cosfi | Imáx_R | Imáx_S | Imáx_T | I_tramoR | I_tramoS | I_tramoT | IR tramoMo | IS tramoMo | IT tramoMo | IR_cosfi | IS_cosfi | IT_cosfi | R(IR^2+IS^2+IT^2)
CT | CBT | 5 |  |  |  |  | SC1 | 0.9 | Al-XLPE/Aér | 240 | 420 | Al-XLPE/Aér | 120 | 260 | Unipolar/Al |  |  | 45 | 0.95 | 0.00061625 | 0.0012325 | 0 | 0.00075275 | 0.00075685 | 0.00073087 | 0.0013613 | 0.00074566 | 0.00038824 | 378.5246 | 319.8159 | 0.37881 | 0.16403 | 0.54674 | 0.13669 | 275.2341 | -140.1814 | 308.8764 | -265.7817 | -173.2613 | 317.2687 | -13.6189 | 259.1731 | 259.5307 | -4.1665 | -54.2696 | 54.4293 | 230.613 | -0.024215 | -115.4135 | -199.5952 | -115.2822 | 199.8962 | 230.613 | 230.5613 | 230.7564 | 399.4533 | 399.4914 | 399.5143 | 0.14164 | 0.16403 | 0.079566 | 711.4832 | 714.0303 | 399.3221 | 0.16948 | 331.0611 | 399.7001 | 0.074987 | 399.6868 | 0.078292 | 399.7489 | 0.062784 | 0.00061625 | 0.00074566 | 7.2169 | 26.9644 |  | 9.7719 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 10.1885 | 10.1885 | 10.1885 | 0 | 15 | 0 | 0 | 635.1104 | 311.4235 | 319.8158 | 262.0778 | 317.0925 | 328.5139 | 263.9419 | 319.6396 | 331.0611 | 266.489 | 281.0162 | 293.3999 | 235.2851 | 197.2289
CBT | A1 | 50 |  |  |  |  | SC1 | 1 | Al-XLPE/Ent | 185 | 375 | Al-XLPE/Ent | 95 | 260 | Unipolar/Al |  |  |  | 0.8 | 0.0079946 | 0.015568 | 0 | 0.0098018 | 0.0095891 | 0.0092881 | 0.015945 | 0.0075149 | 0.0039699 | 300 | 268.5257 | 3.9592 | 1.7144 | 5.9305 | 1.4826 | 238.6605 | -117.4128 | 265.9785 | -207.8061 | -135.722 | 248.2012 | -13.3062 | 220.2014 | 220.6031 | 17.5482 | -32.9334 | 37.3168 | 226.9808 | -0.21141 | -114.8513 | -196.2766 | -113.9144 | 198.4064 | 226.9809 | 227.4101 | 228.7829 | 394.0695 | 394.6842 | 394.5359 | 1.7144 | 1.5286 | 0.93411 | 578.5856 | 581.1328 | 392.1245 | 1.9689 | 276.2888 | 396.3015 | 0.92462 | 396.5052 | 0.8737 | 396.9649 | 0.75878 | 0.0086108 | 0.0082606 | 7.0513 | 20.785 |  | 6.0822 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 10.1885 | 10.1885 | 10.1885 | 0 | 150 | 0 | 0 | 519.7931 | 268.5257 | 250.7483 | 223.1502 | 273.7416 | 256.3378 | 224.4282 | 276.2888 | 258.8849 | 226.9753 | 245.4335 | 229.7701 | 201.0514 | 1736.1636
A1 | CGP1 | 5 |  |  |  |  | SC1 | 1 | Al-XLPE/Ent | 50 | 180 | Al-XLPE/Ent | 25 | 125 | Unipolar/Al |  |  |  | 0.8 | 0.002958 | 0.005916 | 0 | 0.0034966 | 0.0033631 | 0.0033677 | 0.0060551 | 0.0007395 | 0.0004437 | 144 | 115.768 | 4.4453 | 1.9249 | 6.539 | 1.6348 | 101.4645 | -50.2388 | 113.2209 | -80.458 | -52.6421 | 96.1492 | -5.9293 | 96.6168 | 96.7985 | 15.0772 | -6.2641 | 16.3267 | 226.4948 | -0.079534 | -114.7137 | -196.0088 | -113.9171 | 198.1167 | 226.4948 | 227.1095 | 228.533 | 393.461 | 394.1263 | 393.906 | 1.9249 | 1.6587 | 1.0423 | 244.9673 | 247.5144 | 390.9975 | 2.2506 | 117.9938 | 395.7718 | 1.0571 | 396.0557 | 0.98607 | 396.5154 | 0.87114 | 0.011569 | 0.0090001 | 5.6093 | 5.6176 |  | 0.70207 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 10.1885 | 10.1885 | 10.1885 | 0 | 15 | 0 | 0 | 219.9611 | 115.768 | 98.6964 | 99.3457 | 115.4467 | 98.0428 | 98.0428 | 117.9938 | 100.59 | 100.59 | 103.3926 | 87.7291 | 87.7291 | 107.4688
CGP1 | CC1 | 10 |  |  |  |  | SC1 | 1 | Cu-XLPE/Ent | 35 | 190 | Cu-XLPE/Ent | 16 | 125 | Unipolar/Cu |  |  |  | 0.8 | 0.0052457 | 0.011475 | 0 | 0.0060901 | 0.0058834 | 0.0058906 | 0.011734 | 0.0010491 | 0.00057375 | 152 | 115.768 | 5.2964 | 2.2934 | 7.5799 | 1.895 | 101.4645 | -50.2388 | 113.2209 | -80.458 | -52.6421 | 96.1492 | -5.9293 | 96.6167 | 96.7985 | 15.0772 | -6.2641 | 16.3267 | 225.6436 | 0.18483 | -114.4761 | -195.5499 | -113.9613 | 197.6186 | 225.6437 | 226.5933 | 228.1234 | 392.4201 | 393.1688 | 392.8252 | 2.2934 | 1.8822 | 1.2197 | 244.9673 | 247.5144 | 388.999 | 2.7502 | 117.9938 | 394.8324 | 1.2919 | 395.2586 | 1.1853 | 395.7183 | 1.0704 | 0.016815 | 0.010049 | 5.421 | 5.9821 |  | 0.85241 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 10.1885 | 10.1885 | 10.1885 | 30 | 0 | 0 | 0 | 219.9611 | 115.768 | 98.6964 | 99.3456 | 115.4467 | 98.0428 | 98.0428 | 117.9938 | 100.59 | 100.59 | 103.3926 | 87.7291 | 87.7291 | 187.6535
CC1 | VR1 | 0 | R | 20700 | 0.9 | Sin relevancia |  | 0.825 | Cu-XLPE/Aér | 25 | 120 | Cu-XLPE/Aér | 25 | 120 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 99.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.842 | 80.2798 | 5.2964 | 2.2934 | 7.5799 | 1.895 | 72.2805 | -34.934 | 80.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2805 | -34.934 | 80.2798 | 225.6436 | 0.18483 | -114.4761 | -195.5499 | -113.9613 | 197.6186 | 225.6437 | 226.5933 | 228.1234 | 392.4201 | 393.1688 | 392.8252 | 2.2934 | 1.8822 | 1.2197 | 82.1642 | 82.1642 | 388.999 | 2.7502 | 82.1642 | 394.8324 | 1.2919 | 395.2586 | 1.1853 | 395.7183 | 1.0704 | 0.016815 | 0.010049 | 5.0995 | 4.2729 |  | 0.49146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9477 | 80.2798 | 0 | 0 | 82.1642 | 0 | 0 | 82.1642 | 0 | 0 | 73.9477 | 0 | 0 | 0
CC1 | VS1 | 0 | S | 15525 | 0.9 | Sin relevancia |  | 0.867 | Cu-XLPE/Aér | 25 | 120 | Cu-XLPE/Aér | 25 | 120 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 74.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.842 | 63.5414 | 5.2964 | 2.2934 | 7.5799 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | -52.7938 | -35.3599 | 63.5414 | 0 | 0 | 0 | -52.7938 | -35.3599 | 63.5414 | 225.6436 | 0.18483 | -114.4761 | -195.5499 | -113.9613 | 197.6186 | 225.6437 | 226.5933 | 228.1234 | 392.4201 | 393.1688 | 392.8252 | 2.2934 | 1.8822 | 1.2197 | 64.7603 | 64.7603 | 388.999 | 2.7502 | 64.7603 | 394.8324 | 1.2919 | 395.2586 | 1.1853 | 395.7183 | 1.0704 | 0.016815 | 0.010049 | 5.0995 | 4.2729 |  | 0.49146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2843 | 0 | 63.5414 | 0 | 0 | 64.7603 | 0 | 0 | 64.7603 | 0 | 0 | 58.2843 | 0 | 0
CC1 | VT1 | 0 | T | 15525 | 0.9 | Sin relevancia |  | 0.867 | Cu-XLPE/Aér | 25 | 120 | Cu-XLPE/Aér | 25 | 120 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 74.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.842 | 63.9704 | 5.2964 | 2.2934 | 7.5799 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.606 | 63.8044 | 63.9704 | -4.606 | 63.8044 | 63.9704 | 225.6436 | 0.18483 | -114.4761 | -195.5499 | -113.9613 | 197.6186 | 225.6437 | 226.5933 | 228.1234 | 392.4201 | 393.1688 | 392.8252 | 2.2934 | 1.8822 | 1.2197 | 64.7603 | 64.7603 | 388.999 | 2.7502 | 64.7603 | 394.8324 | 1.2919 | 395.2586 | 1.1853 | 395.7183 | 1.0704 | 0.016815 | 0.010049 | 5.0995 | 4.2729 |  | 0.49146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2843 | 0 | 0 | 63.9704 | 0 | 0 | 64.7603 | 0 | 0 | 64.7603 | 0 | 0 | 58.2843 | 0
CC1 | SC1 | 0 | RST | 6000 | 0.85 | Motor | SC1 | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 64 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 64 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7157 | 12.9748 | 5.2964 | 2.2934 | 7.5799 | 1.895 | 8.868 | -5.4859 | 10.4277 | -8.8375 | -4.6726 | 9.9968 | 0.31919 | 10.0592 | 10.0643 | 0.3497 | -0.099304 | 0.36353 | 225.6436 | 0.18483 | -114.4761 | -195.5499 | -113.9613 | 197.6186 | 225.6437 | 226.5933 | 228.1234 | 392.4201 | 393.1688 | 392.8252 | 2.2934 | 1.8822 | 1.2197 | 10.1885 | 12.7357 | 388.999 | 2.7502 | 12.7357 | 394.8324 | 1.2919 | 395.2586 | 1.1853 | 395.7183 | 1.0704 | 0.016815 | 0.010049 | 5.0995 | 1.7092 |  | 0.078634 | 10.1885 | 1 | 1 | 1 | 10.1885 | 10.1885 | 10.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6603 | 12.9748 | 12.5439 | 12.6114 | 10.1885 | 10.1885 | 10.1885 | 12.7357 | 12.7357 | 12.7357 | 8.6603 | 8.6603 | 8.6603 | 0
CC1 | LC1 | 0 | RST | 14400 | 0.9 | Sin relevancia |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 16 | 86 | Cu-XLPE/Aér | 16 | 86 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 23.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5868 | 22.8123 | 5.2964 | 2.2934 | 7.5799 | 1.895 | 20.316 | -9.8189 | 22.5644 | -18.8267 | -12.6096 | 22.6593 | -1.6425 | 22.7531 | 22.8123 | -0.15321 | 0.3246 | 0.35894 | 225.6436 | 0.18483 | -114.4761 | -195.5499 | -113.9613 | 197.6186 | 225.6437 | 226.5933 | 228.1234 | 392.4201 | 393.1688 | 392.8252 | 2.2934 | 1.8822 | 1.2197 | 23.094 | 23.094 | 388.999 | 2.7502 | 23.094 | 394.8324 | 1.2919 | 395.2586 | 1.1853 | 395.7183 | 1.0704 | 0.016815 | 0.010049 | 5.0995 | 2.7347 |  | 0.2013 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7846 | 22.5644 | 22.6593 | 22.8123 | 23.094 | 23.094 | 23.094 | 23.094 | 23.094 | 23.094 | 20.7846 | 20.7846 | 20.7846 | 0
A1 | A2 | 100 |  |  |  |  | SC2 | 1 | Al-XLPE/Ent | 185 | 375 | Al-XLPE/Ent | 95 | 260 | Unipolar/Al |  |  |  | 0.8 | 0.015989 | 0.031137 | 0 | 0.017397 | 0.017387 | 0.017025 | 0.031829 | 0.01503 | 0.0079399 | 300 | 154.8809 | 7.646 | 3.3108 | 11.8269 | 2.9567 | 137.196 | -67.174 | 152.7583 | -127.3481 | -83.08 | 152.0521 | -7.3769 | 123.5846 | 123.8046 | 2.4709 | -26.6694 | 26.7836 | 223.2939 | -0.27554 | -114.1761 | -192.0888 | -112.2218 | 197.2426 | 223.2941 | 223.4599 | 226.9325 | 388.1731 | 389.3363 | 389.3381 | 3.3108 | 3.239 | 1.7353 | 333.6183 | 335.7409 | 383.8209 | 4.0448 | 160.4176 | 392.3678 | 1.908 | 392.5715 | 1.8571 | 393.8265 | 1.5434 | 0.0246 | 0.02329 | 5.6093 | 20.785 |  | 9.6114 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 0 | 300 | 0 | 0 | 299.832 | 154.8809 | 154.1747 | 125.9272 | 158.2949 | 158.2949 | 126.3854 | 160.4176 | 160.4176 | 128.508 | 142.0409 | 142.0409 | 113.3223 | 1068.9069
A2 | CGP2 | 6 |  |  |  |  | SC2 | 1 | Al-XLPE/Ent | 70 | 220 | Al-XLPE/Ent | 35 | 150 | Unipolar/Al |  |  |  | 0.8 | 0.0025354 | 0.0050709 | 0 | 0.0030868 | 0.0030822 | 0.0029152 | 0.0052038 | 0.00096346 | 0.00050709 | 176 | 154.8809 | 8.1608 | 3.5337 | 12.673 | 3.1682 | 137.1959 | -67.1741 | 152.7582 | -127.3482 | -83.08 | 152.0521 | -7.3769 | 123.5846 | 123.8046 | 2.4709 | -26.6694 | 26.7837 | 222.7793 | -0.062842 | -113.8901 | -191.5725 | -112.1076 | 197.0269 | 222.7793 | 222.8699 | 226.6886 | 387.327 | 388.6035 | 388.579 | 3.5337 | 3.4945 | 1.841 | 333.6183 | 335.7409 | 382.5042 | 4.3739 | 160.4176 | 391.7441 | 2.064 | 391.9477 | 2.0131 | 393.3289 | 1.6678 | 0.027135 | 0.024254 | 3.8162 | 7.8646 |  | 2.973 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 0 | 18 | 0 | 0 | 299.832 | 154.8809 | 154.1747 | 125.9272 | 158.2949 | 158.2949 | 126.3854 | 160.4176 | 160.4176 | 128.508 | 142.0409 | 142.0409 | 113.3223 | 187.9747
CGP2 | CC2 | 12 |  |  |  |  | SC2 | 1 | Cu-XLPE/Ent | 50 | 230 | Cu-XLPE/Ent | 25 | 160 | Unipolar/Cu |  |  |  | 0.8 | 0.0044064 | 0.0088128 | 0 | 0.0052666 | 0.0052595 | 0.0050011 | 0.0090331 | 0.0011016 | 0.00066096 | 184 | 154.8809 | 9.0472 | 3.9175 | 14.053 | 3.5133 | 137.1959 | -67.1741 | 152.7582 | -127.3482 | -83.08 | 152.0521 | -7.3769 | 123.5846 | 123.8046 | 2.4708 | -26.6695 | 26.7837 | 221.9428 | 0.37908 | -113.3517 | -190.756 | -111.9745 | 196.6563 | 221.9431 | 221.8929 | 226.3006 | 385.947 | 387.4147 | 387.3313 | 3.8958 | 3.9175 | 2.0089 | 333.6183 | 335.7409 | 380.2159 | 4.946 | 160.4176 | 390.66 | 2.335 | 390.8637 | 2.2841 | 392.464 | 1.884 | 0.031542 | 0.025355 | 3.6976 | 8.5459 |  | 3.7391 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 36 | 0 | 0 | 0 | 299.832 | 154.8809 | 154.1747 | 125.9272 | 158.2949 | 158.2949 | 126.3854 | 160.4176 | 160.4176 | 128.508 | 142.0409 | 142.0409 | 113.3223 | 321.1495
CC2 | VR2 | 0 | R | 24840 | 0.9 | Sin relevancia |  | 0.867 | Cu-XLPE/Aér | 35 | 145 | Cu-XLPE/Aér | 16 | 86 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 119.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5591 | 99.5798 | 9.0472 | 3.9175 | 14.053 | 3.5133 | 89.6958 | -43.2527 | 99.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6958 | -43.2527 | 99.5798 | 221.9428 | 0.37908 | -113.3517 | -190.756 | -111.9745 | 196.6563 | 221.9431 | 221.8929 | 226.3006 | 385.947 | 387.4147 | 387.3313 | 3.8958 | 3.9175 | 2.0089 | 103.6165 | 103.6165 | 380.2159 | 4.946 | 103.6165 | 390.66 | 2.335 | 390.8637 | 2.2841 | 392.464 | 1.884 | 0.031542 | 0.025355 | 3.5282 | 5.9821 |  | 2.0124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2548 | 99.5798 | 0 | 0 | 103.6165 | 0 | 0 | 103.6165 | 0 | 0 | 93.2548 | 0 | 0 | 0
CC2 | VS2 | 0 | S | 24840 | 0.9 | Sin relevancia |  | 0.867 | Cu-XLPE/Aér | 35 | 145 | Cu-XLPE/Aér | 16 | 86 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 119.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5591 | 99.5573 | 9.0472 | 3.9175 | 14.053 | 3.5133 | 0 | 0 | 0 | -83.0785 | -54.8599 | 99.5573 | 0 | 0 | 0 | -83.0785 | -54.8599 | 99.5573 | 221.9428 | 0.37908 | -113.3517 | -190.756 | -111.9745 | 196.6563 | 221.9431 | 221.8929 | 226.3006 | 385.947 | 387.4147 | 387.3313 | 3.8958 | 3.9175 | 2.0089 | 103.6165 | 103.6165 | 380.2159 | 4.946 | 103.6165 | 390.66 | 2.335 | 390.8637 | 2.2841 | 392.464 | 1.884 | 0.031542 | 0.025355 | 3.5282 | 5.9821 |  | 2.0124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2548 | 0 | 99.5573 | 0 | 0 | 103.6165 | 0 | 0 | 103.6165 | 0 | 0 | 93.2548 | 0 | 0
CC2 | VT2 | 0 | T | 16560 | 0.9 | Sin relevancia |  | 0.9 | Cu-XLPE/Aér | 35 | 145 | Cu-XLPE/Aér | 16 | 86 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 79.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5591 | 70.2663 | 9.0472 | 3.9175 | 14.053 | 3.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6751 | 70.1107 | 70.2663 | -4.6751 | 70.1107 | 70.2663 | 221.9428 | 0.37908 | -113.3517 | -190.756 | -111.9745 | 196.6563 | 221.9431 | 221.8929 | 226.3006 | 385.947 | 387.4147 | 387.3313 | 3.8958 | 3.9175 | 2.0089 | 71.7069 | 71.7069 | 380.2159 | 4.946 | 71.7069 | 390.66 | 2.335 | 390.8637 | 2.2841 | 392.464 | 1.884 | 0.031542 | 0.025355 | 3.5282 | 5.9821 |  | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5362 | 0 | 0 | 70.2663 | 0 | 0 | 71.7069 | 0 | 0 | 71.7069 | 0 | 0 | 64.5362 | 0
CC2 | SC2 | 0 | RST | 5000 | 0.85 | Motor | SC2 | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 64 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 64 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7157 | 10.9572 | 9.0472 | 3.9175 | 14.053 | 3.5133 | 7.5174 | -4.6411 | 8.8346 | -7.2366 | -3.7658 | 8.1578 | 0.30944 | 8.3141 | 8.3199 | 0.59019 | -0.092816 | 0.59745 | 221.9428 | 0.37908 | -113.3517 | -190.756 | -111.9745 | 196.6563 | 221.9431 | 221.8929 | 226.3006 | 385.947 | 387.4147 | 387.3313 | 3.8958 | 3.9175 | 2.0089 | 8.4904 | 10.6131 | 380.2159 | 4.946 | 10.6131 | 390.66 | 2.335 | 390.8637 | 2.2841 | 392.464 | 1.884 | 0.031542 | 0.025355 | 3.5282 | 1.7092 |  | 0.16428 | 8.4904 | 1 | 1 | 1 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2169 | 10.9572 | 10.2804 | 10.4425 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 10.6131 | 10.6131 | 10.6131 | 7.2169 | 7.2169 | 7.2169 | 0
CC2 | LC2 | 0 | RST | 28800 | 0.9 | Sin relevancia |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 16 | 86 | Cu-XLPE/Aér | 16 | 86 | Unipolar/Cu |  |  | 45 |  | 0 | 0 | 46.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5868 | 45.2601 | 9.0472 | 3.9175 | 14.053 | 3.5133 | 39.9828 | -19.2803 | 44.3886 | -37.033 | -24.4543 | 44.3786 | -3.0113 | 45.1598 | 45.2601 | -0.061592 | 1.4252 | 1.4266 | 221.9428 | 0.37908 | -113.3517 | -190.756 | -111.9745 | 196.6563 | 221.9431 | 221.8929 | 226.3006 | 385.947 | 387.4147 | 387.3313 | 3.8958 | 3.9175 | 2.0089 | 46.188 | 46.188 | 380.2159 | 4.946 | 46.188 | 390.66 | 2.335 | 390.8637 | 2.2841 | 392.464 | 1.884 | 0.031542 | 0.025355 | 3.5282 | 2.7347 |  | 0.42055 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5692 | 44.3886 | 44.3786 | 45.2601 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 41.5692 | 41.5692 | 41.5692 | 0
CBT | B1 | 20 | R | 250 | 0.9 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.03672 | 0.03672 | 1.9486 | 0.04111 | 0.04107 | 0.04107 | 0.041046 | 0 | 0 | 52.324 | 5.8208 | 0.61404 | 0.26589 | 0.84043 | 0.21011 | 5.2415 | -2.5315 | 5.8208 | -3.2139 | -2.1796 | 3.8833 | -0.2862 | 3.8765 | 3.8871 | 1.7414 | -0.83459 | 1.9311 | 230.326 | 0.11411 | -115.353 | -199.4714 | -115.342 | 199.7713 | 230.3261 | 230.4239 | 230.678 | 399.1596 | 399.2427 | 399.1859 | 0.26589 | 0.22354 | 0.1135 | 13.6399 | 13.6399 | 398.5413 | 0.36467 | 5.8457 | 399.3654 | 0.15864 | 399.4638 | 0.13406 | 399.5258 | 0.11855 | 0.037336 | 0.00074566 | 7.0513 | 1.7092 |  | 0.041128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.2759 | 5.8208 | 3.8833 | 3.8871 | 5.8457 | 3.8971 | 3.8971 | 5.8457 | 3.8971 | 3.8971 | 5.2611 | 3.5074 | 3.5074 | 2.6328
B1 | B2 | 20 | S | 250 | 0.9 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.03672 | 0.03672 | 1.9486 | 0.04107 | 0.04107 | 0.04107 | 0.041038 | 0 | 0 | 52.324 | 3.8871 | 0.75708 | 0.32783 | 1.0891 | 0.27227 | 3.4921 | -1.6853 | 3.8775 | -3.2139 | -2.1796 | 3.8833 | -0.2862 | 3.8765 | 3.8871 | -0.0080492 | 0.01164 | 0.014152 | 230.183 | 0.18285 | -115.2206 | -199.3824 | -115.3299 | 199.6116 | 230.183 | 230.2805 | 230.5337 | 398.9109 | 398.994 | 398.9373 | 0.32783 | 0.2856 | 0.176 | 11.6913 | 11.6913 | 397.8721 | 0.53197 | 3.8971 | 399.1424 | 0.21441 | 399.2407 | 0.18983 | 399.3027 | 0.17432 | 0.074056 | 0.00074566 | 4.6503 | 1.7092 |  | 0.094562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10.5222 | 3.8775 | 3.8833 | 3.8871 | 3.8971 | 3.8971 | 3.8971 | 3.8971 | 3.8971 | 3.8971 | 3.5074 | 3.5074 | 3.5074 | 1.8574
B2 | B3 | 20 | [5 empty] | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.03672 | 0.03672 | 0 | 0.04107 | 0.041046 | 0.04107 | 0.041046 | 0 | 0 | 52.324 | 3.8871 | 0.96616 | 0.41836 | 1.3113 | 0.32782 | 3.4921 | -1.6853 | 3.8775 | -1.6057 | -1.0893 | 1.9403 | -0.2862 | 3.8765 | 3.8871 | 1.6002 | 1.1019 | 1.9429 | 229.9739 | 0.20683 | -115.2204 | -199.3829 | -115.3838 | 199.4071 | 229.9739 | 230.2809 | 230.3837 | 398.742 | 398.7901 | 398.6887 | 0.41836 | 0.28545 | 0.24095 | 9.7428 | 9.7428 | 397.3144 | 0.67139 | 3.8971 | 398.9193 | 0.27018 | 399.1291 | 0.21771 | 399.0796 | 0.23009 | 0.11078 | 0.00074566 | 2.8521 | 1.7092 |  | 0.25139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.7685 | 3.8775 | 1.9403 | 3.8871 | 3.8971 | 1.9486 | 3.8971 | 3.8971 | 1.9486 | 3.8971 | 3.5074 | 1.7537 | 3.5074 | 1.3926
B3 | B4 | 10 | T | 250 | 0.9 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.01836 | 0.01836 | 1.9486 | 0.020523 | 0.020523 | 0.020523 | 0.020519 | 0 | 0 | 52.324 | 1.9436 | 1.002 | 0.43386 | 1.3734 | 0.34335 | 1.7467 | -0.84282 | 1.9395 | -1.6057 | -1.0893 | 1.9403 | -0.14294 | 1.9383 | 1.9436 | -0.0018647 | 0.0061338 | 0.0064109 | 229.938 | 0.224 | -115.1874 | -199.3607 | -115.3808 | 199.3672 | 229.9382 | 230.2451 | 230.3476 | 398.6799 | 398.7279 | 398.6266 | 0.43386 | 0.30094 | 0.25655 | 5.8457 | 5.8457 | 397.1471 | 0.71322 | 1.9486 | 398.8635 | 0.28412 | 399.0734 | 0.23166 | 399.0239 | 0.24403 | 0.12914 | 0.00074566 | 1.9992 | 1.7092 |  | 0.51162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.2611 | 1.9395 | 1.9403 | 1.9436 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.7537 | 1.7537 | 1.7537 | 0.23199
B4 | B5 | 20 | R | 250 | 0.9 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.03672 | 0.03672 | 1.9486 | 0.041046 | 0.041046 | 0.041038 | 0.041046 | 0 | 0 | 52.324 | 1.9403 | 1.0793 | 0.46735 | 1.4528 | 0.3632 | 1.7467 | -0.84282 | 1.9395 | -1.6057 | -1.0893 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0.14107 | -1.9322 | 1.9373 | 229.8606 | 0.3379 | -115.1273 | -199.2366 | -115.3866 | 199.4465 | 229.8608 | 230.1077 | 230.4192 | 398.5557 | 398.6833 | 398.5472 | 0.46735 | 0.36046 | 0.22557 | 3.8971 | 3.8971 | 396.9241 | 0.76899 | 1.9486 | 398.752 | 0.312 | 398.9618 | 0.25954 | 399.0239 | 0.24403 | 0.16586 | 0.00074566 | 1.7335 | 1.7092 |  | 0.68051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.5074 | 1.9395 | 1.9403 | 0 | 1.9486 | 1.9486 | 0 | 1.9486 | 1.9486 | 0 | 1.7537 | 1.7537 | 0 | 0.30893
B5 | B6 | 20 | S | 250 | 0.9 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.03672 | 0.03672 | 1.9486 | 0.041038 | 0.041046 | 0.041038 | 0.041046 | 0 | 0 | 52.324 | 1.9403 | 1.0133 | 0.43878 | 1.5238 | 0.38094 | 0 | 0 | 0 | -1.6057 | -1.0893 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | -1.6057 | -1.0893 | 1.9403 | 229.9265 | 0.38262 | -114.9955 | -199.1472 | -115.3207 | 199.4913 | 229.9268 | 229.9643 | 230.4249 | 398.4762 | 398.6386 | 398.5472 | 0.43878 | 0.42254 | 0.22309 | 1.9486 | 1.9486 | 396.8125 | 0.79687 | 1.9486 | 398.752 | 0.312 | 398.8503 | 0.28742 | 399.0239 | 0.24403 | 0.20258 | 0.00074566 | 1.366 | 1.7092 |  | 1.0958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.7537 | 0 | 1.9403 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.7537 | 0 | 0.15453
B3 | B7 | 10 | T | 250 | 0.9 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.01836 | 0.01836 | 1.9486 | 0.020523 | 0.020519 | 0.020523 | 0.020523 | 0 | 0 | 52.324 | 1.9435 | 1.0349 | 0.44811 | 1.3734 | 0.34335 | 1.7453 | -0.84244 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | -0.14327 | 1.9382 | 1.9435 | 1.6021 | 1.0958 | 1.941 | 229.9052 | 0.20163 | -115.2533 | -199.4054 | -115.4137 | 199.3449 | 229.9052 | 230.3168 | 230.3448 | 398.7196 | 398.7503 | 398.6266 | 0.44811 | 0.2699 | 0.25779 | 3.8971 | 3.8971 | 397.2029 | 0.69928 | 1.9486 | 398.8635 | 0.28412 | 399.1291 | 0.21771 | 399.0239 | 0.24403 | 0.12914 | 0.00074566 | 1.9992 | 1.7092 |  | 0.51162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.5074 | 1.938 | 0 | 1.9435 | 1.9486 | 0 | 1.9486 | 1.9486 | 0 | 1.9486 | 1.7537 | 0 | 1.7537 | 0.1546
B7 | B8 | 30 | R | 250 | 0.9 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Cu-XLPE/Aér | 10 | 65 | Tripolar/Cu |  |  | 50 | 0.9 | 0.05508 | 0.05508 | 1.9486 | 0.061569 | 0.061557 | 0.061557 | 0.061569 | 0 | 0 | 52.324 | 1.938 | 1.2497 | 0.54112 | 1.4924 | 0.3731 | 1.7453 | -0.84244 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | -0.84244 | 1.938 | 229.6902 | 0.30537 | -115.3608 | -199.3535 | -115.5212 | 199.3967 | 229.6904 | 230.3257 | 230.4435 | 398.6526 | 398.7503 | 398.5076 | 0.54112 | 0.26605 | 0.21503 | 1.9486 | 1.9486 | 397.0356 | 0.7411 | 1.9486 | 398.6962 | 0.32595 | 399.1291 | 0.21771 | 399.0239 | 0.24403 | 0.18422 | 0.00074566 | 1.7335 | 1.7092 |  | 0.68051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.7537 | 1.938 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.7537 | 0 | 0 | 0.23125
CBT | C1 | 90 |  |  |  |  | SCD | 1 | Al-XLPE/Ent | 70 | 220 | Al-XLPE/Ent | 35 | 150 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.038031 | 0.076063 | 0 | 0.040478 | 0.041767 | 0.04025 | 0.079955 | 0.014452 | 0.0076063 | 169.0953 | 84.4679 | 6.8648 | 2.9725 | 5.6727 | 1.4182 | 46.414 | -26.2012 | 53.2989 | -68.64 | -46.2536 | 82.7698 | -2.1102 | 46.1364 | 46.1846 | -24.3362 | -26.3184 | 35.8456 | 230.1012 | 2.655 | -111.4694 | -194.3819 | -112.7849 | 200.3591 | 230.1165 | 224.0754 | 229.9222 | 394.3273 | 394.7432 | 395.8003 | 0.35662 | 2.9725 | 0.44076 | 173.9353 | 175.6333 | 389.1867 | 2.7033 | 88.1648 | 396.6499 | 0.83752 | 394.583 | 1.3542 | 397.0068 | 0.7483 | 0.038648 | 0.015198 | 7.0513 | 7.8646 |  | 0.87079 | 6.7924 | 0 | 0 | 0 | 6.7924 | 6.7924 | 6.7924 | 0 | 270 | 0 | 0 | 153.8638 | 54.997 | 84.4679 | 47.8827 | 54.4238 | 86.4667 | 46.6295 | 56.1218 | 88.1648 | 48.3276 | 46.3035 | 77.4804 | 41.627 | 486.9839
C1 | SC | 30 |  |  |  |  | SCD | 1 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.055463 | 0.055463 | 0 | 0.058193 | 0.057802 | 0.057808 | 0.057847 | 0.0055463 | 0.0027731 | 74.5557 | 16.0261 | 7.3403 | 3.1785 | 6.3832 | 1.5958 | 10.6068 | -9.6327 | 14.328 | -5.7898 | -3.119 | 6.5765 | 0.27649 | 6.7594 | 6.7651 | 5.0935 | -5.9922 | 7.8645 | 229.1193 | 3.4892 | -111.4633 | -193.837 | -113.0747 | 200.2993 | 229.1458 | 223.5998 | 230.0124 | 393.6168 | 394.1397 | 394.7543 | 0.77694 | 3.1785 | 0.4017 | 14.5866 | 16.2847 | 388.1829 | 2.9543 | 16.2847 | 395.6461 | 1.0885 | 394.0284 | 1.4929 | 396.4522 | 0.88696 | 0.09411 | 0.020744 | 3.7858 | 1.7976 |  | 0.15783 | 6.7924 | 0 | 0 | 0 | 6.7924 | 6.7924 | 6.7924 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10.45 | 16.0261 | 8.2746 | 8.4632 | 14.5866 | 6.7924 | 6.7924 | 16.2847 | 8.4904 | 8.4904 | 10.45 | 5.7735 | 5.7735 | 17.0922
SC | SCD | 0 | RST | 4000 | 0.85 | Motor | SCD | 1 | Cu-XLPE/Ent | 6 | 72 | Cu-XLPE/Ent | 6 | 72 | Unipolar/Cu |  |  | 30 | 0.8 | 0 | 0 | 6.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3403 | 8.5436 | 7.3403 | 3.1785 | 6.3832 | 1.5958 | 5.8729 | -3.5171 | 6.8455 | -5.7898 | -3.119 | 6.5765 | 0.27649 | 6.7594 | 6.7651 | 0.35962 | 0.12337 | 0.38019 | 229.1193 | 3.4892 | -111.4633 | -193.837 | -113.0747 | 200.2993 | 229.1458 | 223.5998 | 230.0124 | 393.6168 | 394.1397 | 394.7543 | 0.77694 | 3.1785 | 0.4017 | 6.7924 | 8.4904 | 388.1829 | 2.9543 | 8.4904 | 395.6461 | 1.0885 | 394.0284 | 1.4929 | 396.4522 | 0.88696 | 0.09411 | 0.020744 | 2.1407 | 1.0255 |  | 0.16065 | 6.7924 | 1 | 1 | 1 | 6.7924 | 6.7924 | 6.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7735 | 8.5436 | 8.2746 | 8.4632 | 6.7924 | 6.7924 | 6.7924 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 0
SC | SCA | 0 | R | 1000 | 0.6 | Alum. des. |  | 1 | Cu-XLPE/Ent | 6 | 72 | Cu-XLPE/Ent | 6 | 72 | Unipolar/Cu |  |  | 30 | 0.8 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3403 | 7.7337 | 7.3403 | 3.1785 | 6.3832 | 1.5958 | 4.7339 | -6.1156 | 7.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7339 | -6.1156 | 7.7337 | 229.1193 | 3.4892 | -111.4633 | -193.837 | -113.0747 | 200.2993 | 229.1458 | 223.5998 | 230.0124 | 393.6168 | 394.1397 | 394.7543 | 0.77694 | 3.1785 | 0.4017 | 7.7942 | 7.7942 | 388.1829 | 2.9543 | 7.7942 | 395.6461 | 1.0885 | 394.0284 | 1.4929 | 396.4522 | 0.88696 | 0.09411 | 0.020744 | 2.1407 | 1.0255 |  | 0.16065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 7.7337 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | 7.7942 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0
C1 | C2 | 20 | [5 empty] | 1 | Al-XLPE/Ent | 70 | 220 | Al-XLPE/Ent | 35 | 150 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.0084514 | 0.016903 | 0 | 0.0089033 | 0.0092073 | 0.0089032 | 0.017767 | 0.0032115 | 0.0016903 | 169.0953 | 76.2282 | 8.2026 | 3.5518 | 6.6592 | 1.6648 | 35.8072 | -16.5686 | 39.4547 | -62.8501 | -43.1346 | 76.2282 | -2.3867 | 39.377 | 39.4492 | -29.4296 | -20.3263 | 35.7667 | 230.2177 | 3.0984 | -110.5408 | -193.372 | -112.1487 | 200.4271 | 230.2386 | 222.7375 | 229.6701 | 393.3408 | 393.8024 | 395.1625 | 0.30378 | 3.5518 | 0.54993 | 159.3487 | 159.3487 | 387.0874 | 3.2282 | 79.6743 | 396.1251 | 0.96873 | 393.5333 | 1.6167 | 396.482 | 0.87951 | 0.047099 | 0.018409 | 3.7858 | 7.8646 |  | 3.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 143.4138 | 39.4547 | 76.2282 | 39.4492 | 39.8372 | 79.6743 | 39.8372 | 39.8372 | 79.6743 | 39.8372 | 35.8535 | 71.7069 | 35.8535 | 81.2164
C2 | CPM1 | 4 | S | 8280 | 0.9 | Sin relevancia |  | 1 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.007395 | 0.007395 | 39.8372 | 0.007693 | 0.0081654 | 0.007693 | 0.0081654 | 0.0007395 | 0.00036975 | 74.5557 | 38.3218 | 8.7845 | 3.8038 | 6.969 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | -31.5957 | -21.6859 | 38.3218 | 0 | 0 | 0 | -31.5957 | -21.6859 | 38.3218 | 230.4677 | 3.2871 | -110.0488 | -192.9828 | -111.8987 | 200.6158 | 230.4911 | 222.1556 | 229.713 | 393.031 | 393.603 | 395.1625 | 0.19441 | 3.8038 | 0.53137 | 39.8372 | 39.8372 | 386.6282 | 3.343 | 39.8372 | 396.1251 | 0.96873 | 393.0741 | 1.7315 | 396.482 | 0.87951 | 0.054494 | 0.019149 | 3.3475 | 1.7976 |  | 0.20186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 38.3218 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 11.9915
C2 | C3 | 20 | [5 empty] | 1 | Al-XLPE/Ent | 70 | 220 | Al-XLPE/Ent | 35 | 150 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.0084514 | 0.016903 | 0 | 0.0089033 | 0.0088947 | 0.0089032 | 0.017585 | 0.0032115 | 0.0016903 | 169.0953 | 39.4547 | 8.5174 | 3.6882 | 7.2919 | 1.823 | 35.8072 | -16.5686 | 39.4547 | -31.2545 | -21.4487 | 37.9063 | -2.3867 | 39.377 | 39.4492 | 2.166 | 1.3596 | 2.5574 | 229.8099 | 3.1033 | -110.3674 | -193.1085 | -112.0368 | 200.0566 | 229.8309 | 222.4227 | 229.2921 | 392.7081 | 393.1686 | 394.5247 | 0.48032 | 3.6882 | 0.71359 | 119.5115 | 119.5115 | 385.5129 | 3.6218 | 39.8372 | 395.6003 | 1.0999 | 393.0085 | 1.7479 | 395.9571 | 1.0107 | 0.055551 | 0.021621 | 3.3475 | 7.8646 |  | 3.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 107.5604 | 39.4547 | 37.9063 | 39.4492 | 39.8372 | 39.8372 | 39.8372 | 39.8372 | 39.8372 | 39.8372 | 35.8535 | 35.8535 | 35.8535 | 40.4958
C3 | CPM2 | 4 | T | 8280 | 0.9 | Sin relevancia |  | 1 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.007395 | 0.007395 | 39.8372 | 0.007693 | 0.007693 | 0.0081936 | 0.0081936 | 0.0007395 | 0.00036975 | 74.5557 | 39.4492 | 8.2549 | 3.5745 | 7.2919 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3867 | 39.377 | 39.4492 | -2.3867 | 39.377 | 39.4492 | 229.844 | 2.7816 | -110.3333 | -193.4302 | -111.954 | 199.414 | 229.8609 | 222.6852 | 228.6911 | 392.7081 | 392.8475 | 394.3225 | 0.46733 | 3.5745 | 0.97384 | 39.8372 | 39.8372 | 385.0537 | 3.7366 | 39.8372 | 395.6003 | 1.0999 | 393.0085 | 1.7479 | 395.4979 | 1.1255 | 0.062946 | 0.02236 | 2.9912 | 1.7976 |  | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 0 | 39.4492 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 35.8535 | 12.7513
C3 | C4 | 20 | [5 empty] | 1 | Al-XLPE/Ent | 70 | 220 | Al-XLPE/Ent | 35 | 150 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.0084514 | 0.016903 | 0 | 0.0089033 | 0.0088947 | 0.008792 | 0.017794 | 0.0032115 | 0.0016903 | 169.0953 | 39.4547 | 9.3821 | 4.0626 | 7.9245 | 1.9811 | 35.8072 | -16.5686 | 39.4547 | -31.2545 | -21.4487 | 37.9063 | 0 | 0 | 0 | 4.5527 | -38.0173 | 38.2889 | 229.2926 | 3.8046 | -110.3036 | -192.1485 | -112.1821 | 200.7254 | 229.3242 | 221.558 | 229.9467 | 392.0755 | 392.8784 | 394.1862 | 0.69971 | 4.0626 | 0.43016 | 79.6743 | 79.6743 | 384.4632 | 3.8842 | 39.8372 | 395.0754 | 1.2311 | 392.4837 | 1.8791 | 395.9571 | 1.0107 | 0.064002 | 0.024832 | 2.9912 | 7.8646 |  | 4.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 71.7069 | 39.4547 | 37.9063 | 0 | 39.8372 | 39.8372 | 0 | 39.8372 | 39.8372 | 0 | 35.8535 | 35.8535 | 0 | 26.6402
C4 | CPM3 | 4 | R | 8280 | 0.9 | Sin relevancia |  | 1 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.007395 | 0.007395 | 39.8372 | 0.0081938 | 0.007693 | 0.007693 | 0.0081938 | 0.0007395 | 0.00036975 | 74.5557 | 39.4547 | 9.339 | 4.0439 | 8.1345 | 2.0336 | 35.8072 | -16.5686 | 39.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8072 | -16.5686 | 39.4547 | 228.6875 | 4.0364 | -110.6031 | -192.026 | -112.4816 | 200.8479 | 228.7231 | 221.6011 | 230.1999 | 391.8655 | 392.8784 | 393.8668 | 0.96 | 4.0439 | 0.32053 | 39.8372 | 39.8372 | 384.004 | 3.999 | 39.8372 | 394.6162 | 1.346 | 392.4837 | 1.8791 | 395.9571 | 1.0107 | 0.071397 | 0.025572 | 2.6981 | 1.7976 |  | 0.31072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35.8535 | 39.4547 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 0 | 12.7551
C4 | C5 | 20 | [5 empty] | 1 | Al-XLPE/Ent | 70 | 220 | Al-XLPE/Ent | 25 | 150 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.0084514 | 0.023664 | 0 | 0.008792 | 0.0088947 | 0.008792 | 0.024905 | 0.0032115 | 0.0017748 | 169.0953 | 37.9063 | 10.6184 | 4.5979 | 8.2511 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | -31.2545 | -21.4487 | 37.9063 | 0 | 0 | 0 | -31.2545 | -21.4487 | 37.9063 | 230.033 | 4.3943 | -109.3541 | -191.2677 | -111.4417 | 201.315 | 230.0749 | 220.3217 | 230.1021 | 391.7489 | 392.5883 | 394.1862 | 0.37463 | 4.5979 | 0.36285 | 39.8372 | 39.8372 | 383.9384 | 4.0154 | 39.8372 | 395.0754 | 1.2311 | 391.9588 | 2.0103 | 395.9571 | 1.0107 | 0.072453 | 0.028044 | 2.6981 | 7.8646 |  | 5.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 37.9063 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 12.7807
C5 | CPM4 | 4 | S | 8280 | 0.9 | Sin relevancia |  | 1 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.007395 | 0.007395 | 39.8372 | 0.007693 | 0.0081552 | 0.007693 | 0.0081552 | 0.0007395 | 0.00036975 | 74.5557 | 37.9063 | 11.1933 | 4.8468 | 8.5571 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | -31.2545 | -21.4487 | 37.9063 | 0 | 0 | 0 | -31.2545 | -21.4487 | 37.9063 | 230.2799 | 4.5807 | -108.8682 | -190.8832 | -111.1948 | 201.5015 | 230.3255 | 219.7468 | 230.1459 | 391.4429 | 392.3916 | 394.1862 | 0.26615 | 4.8468 | 0.34391 | 39.8372 | 39.8372 | 383.4792 | 4.1302 | 39.8372 | 395.0754 | 1.2311 | 391.4996 | 2.1251 | 395.9571 | 1.0107 | 0.079848 | 0.028783 | 2.4542 | 1.7976 |  | 0.37555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 37.9063 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 39.8372 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 11.7182
CBT | CPM5 | 100 |  |  |  |  | M1 | 1 | Al-XLPE/Ent | 25 | 125 | Al-XLPE/Ent | 16 | 97 | Unipolar/Al |  |  | 30 | 0.8 | 0.11832 | 0.18488 | 0 | 0.12412 | 0.12406 | 0.12407 | 0.19233 | 0.017748 | 0.0092438 | 96.0769 | 20.3605 | 2.5018 | 1.0833 | 4.1098 | 1.0274 | 15.4996 | -9.6116 | 18.2379 | -15.6531 | -8.3573 | 17.7444 | 0.57048 | 17.7558 | 17.765 | 0.417 | -0.21316 | 0.46832 | 228.4364 | 0.93083 | -113.702 | -198.2434 | -115.1201 | 197.7203 | 228.4383 | 228.5357 | 228.7924 | 395.8902 | 395.9663 | 395.9257 | 1.0833 | 1.0411 | 0.92998 | 24.3761 | 26.4987 | 395.2756 | 1.1811 | 20.4365 | 396.5764 | 0.8559 | 396.5632 | 0.8592 | 396.6252 | 0.8437 | 0.11894 | 0.018494 | 7.0513 | 2.8088 |  | 0.11107 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 0 | 300 | 0 | 0 | 19.7454 | 20.3605 | 19.867 | 19.8876 | 18.3139 | 18.3139 | 18.3139 | 20.4365 | 20.4365 | 20.4365 | 15.242 | 15.242 | 15.242 | 119.5024
CPM5 | CG | 8 |  |  |  |  | M1 | 1 | Cu-PVC/Aér | 16 | 59 | Cu-PVC/Aér | 16 | 59 | Unipolar/Al |  |  |  |  | 0.00918 | 0.00918 | 0 | 0.010003 | 0.0099974 | 0.0099976 | 0.0098998 | 0.000918 | 0.000459 | 59 | 20.3605 | 2.6695 | 1.1559 | 4.388 | 1.097 | 15.4996 | -9.6116 | 18.2379 | -15.6531 | -8.3573 | 17.7444 | 0.57048 | 17.7558 | 17.765 | 0.417 | -0.21316 | 0.46832 | 228.2684 | 1.0147 | -113.5574 | -198.1436 | -115.1137 | 197.5442 | 228.2706 | 228.3772 | 228.637 | 395.612 | 395.6908 | 395.6452 | 1.1559 | 1.1098 | 0.99727 | 24.3761 | 26.4987 | 394.9616 | 1.2596 | 20.4365 | 396.3341 | 0.91649 | 396.3208 | 0.91979 | 396.3829 | 0.90428 | 0.12812 | 0.019412 | 1.7873 | 2.1992 |  | 1.0598 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19.7454 | 20.3605 | 19.867 | 19.8876 | 18.3139 | 18.3139 | 18.3139 | 20.4365 | 20.4365 | 20.4365 | 15.242 | 15.242 | 15.242 | 9.6301
CG | CF | 20 |  |  |  |  | M1 | 1 | Cu-PVC/Aér | 10 | 40 | Cu-PVC/Aér | 10 | 40 | Tripolar/Cu |  |  |  |  | 0.03672 | 0.03672 | 0 | 0.04025 | 0.04021 | 0.040211 | 0.039599 | 0 | 0 | 40 | 17.6608 | 3.2184 | 1.3936 | 5.2898 | 1.3225 | 13.2684 | -8.0861 | 15.5382 | -13.2143 | -7.1894 | 15.0434 | 0.36505 | 15.0581 | 15.0625 | 0.41912 | -0.21738 | 0.47213 | 227.7177 | 1.3487 | -113.0427 | -197.8459 | -115.145 | 196.9473 | 227.7217 | 227.8632 | 228.1373 | 394.7102 | 394.7988 | 394.7323 | 1.3936 | 1.3323 | 1.2137 | 15.2828 | 17.4054 | 394.1354 | 1.4662 | 17.4054 | 395.5079 | 1.123 | 395.4946 | 1.1263 | 395.5567 | 1.1108 | 0.16484 | 0.019412 | 1.6729 | 1.3745 |  | 0.47255 | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.9904 | 17.6608 | 17.166 | 17.1852 | 15.2828 | 15.2828 | 15.2828 | 17.4054 | 17.4054 | 17.4054 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | 27.9406
CF | M1 | 15 | RST | 5000 | 0.85 | Motor | M1 | 1 | Cu-PVC/Aér | 4 | 23 | Cu-PVC/Aér | 4 | 23 | Tripolar/Cu |  |  |  |  | 0.06885 | 0.06885 | 8.4904 | 0.075388 | 0.075317 | 0.07532 | 0.074249 | 0 | 0 | 23 | 10.7547 | 3.789 | 1.6407 | 6.2274 | 1.5568 | 7.371 | -4.4923 | 8.6321 | -7.3415 | -3.9941 | 8.3577 | 0.20295 | 8.3658 | 8.3683 | 0.23244 | -0.12055 | 0.26184 | 227.1448 | 1.6964 | -112.507 | -197.5361 | -115.1775 | 196.3262 | 227.1511 | 227.3287 | 227.6177 | 393.7726 | 393.8713 | 393.7833 | 1.6407 | 1.5638 | 1.4386 | 8.4904 | 10.6131 | 393.2748 | 1.6813 | 10.6131 | 394.6472 | 1.3382 | 394.634 | 1.3415 | 394.696 | 1.326 | 0.23369 | 0.019412 | 1.3375 | 0.54981 |  | 0.11829 | 8.4904 | 1 | 1 | 1 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7.2169 | 10.7547 | 10.4803 | 10.4909 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 10.6131 | 10.6131 | 10.6131 | 7.2169 | 7.2169 | 7.2169 | 16.1528
CF | M2 | 12 | RST | 4000 | 0.85 | Motor | M2 | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 17.5 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 17.5 | Tripolar/Cu |  |  |  |  | 0.088128 | 0.088128 | 6.7924 | 0.096651 | 0.09655 | 0.096554 | 0.095039 | 0 | 0 | 17.5 | 8.6042 | 3.8037 | 1.6471 | 6.2513 | 1.5628 | 5.8973 | -3.5938 | 6.9061 | -5.8728 | -3.1953 | 6.6857 | 0.1621 | 6.6923 | 6.6943 | 0.18667 | -0.096829 | 0.21029 | 227.13 | 1.7053 | -112.4934 | -197.5282 | -115.1784 | 196.3104 | 227.1364 | 227.3151 | 227.6045 | 393.7487 | 393.8477 | 393.759 | 1.6471 | 1.5697 | 1.4444 | 6.7924 | 8.4904 | 393.2541 | 1.6865 | 8.4904 | 394.6266 | 1.3434 | 394.6134 | 1.3467 | 394.6754 | 1.3312 | 0.25296 | 0.019412 | 1.3375 | 0.34363 |  | 0.046206 | 6.7924 | 1 | 1 | 1 | 6.7924 | 6.7924 | 6.7924 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.7735 | 8.6042 | 8.3838 | 8.3923 | 6.7924 | 6.7924 | 6.7924 | 8.4904 | 8.4904 | 8.4904 | 5.7735 | 5.7735 | 5.7735 | 13.2523
CG | CA | 15 | [5 empty] | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Unipolar/Cu |  |  |  |  | 0.11016 | 0.11016 | 0 | 0.11922 | 0.11922 | 0.11922 | 0.1188 | 0 | 0 | 15 | 2.7055 | 2.9344 | 1.2706 | 4.8475 | 1.2119 | 2.2312 | -1.5255 | 2.7029 | -2.4388 | -1.168 | 2.704 | 0.20543 | 2.6977 | 2.7055 | -0.002115 | 0.004216 | 0.0047168 | 228.0026 | 1.196 | -113.2664 | -198.0048 | -115.1379 | 197.2221 | 228.0057 | 228.1122 | 228.371 | 395.1525 | 395.2314 | 395.1856 | 1.2706 | 1.2245 | 1.1125 | 9.0933 | 9.0933 | 393.6727 | 1.5818 | 3.0311 | 395.9044 | 1.0239 | 395.8912 | 1.0272 | 395.9532 | 1.0117 | 0.23828 | 0.019412 | 1.6729 | 0.34363 |  | 0.029535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 2.7029 | 2.704 | 2.7055 | 3.0311 | 3.0311 | 3.0311 | 3.0311 | 3.0311 | 3.0311 | 2.2517 | 2.2517 | 2.2517 | 2.6153
CA | D1 | 10 | R | 250 | 1 | Sin relevancia |  | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Unipolar/Cu |  |  |  |  | 0.07344 | 0.07344 | 1.0825 | 0.079242 | 0.079242 | 0.079242 | 0.079198 | 0 | 0 | 15 | 1.0694 | 3.0189 | 1.3072 | 4.9942 | 1.2485 | 1.0684 | 0.0056037 | 1.0684 | -0.53044 | -0.92763 | 1.0686 | -0.53901 | 0.92362 | 1.0694 | -0.0010854 | 0.0015943 | 0.0019287 | 227.918 | 1.1955 | -113.2243 | -197.9314 | -115.0951 | 197.1488 | 227.9212 | 228.0276 | 228.2861 | 395.0058 | 395.0847 | 395.0389 | 1.3072 | 1.2611 | 1.1492 | 3.2476 | 3.2476 | 393.2596 | 1.6851 | 1.0825 | 395.7667 | 1.0583 | 395.7535 | 1.0616 | 395.8155 | 1.0461 | 0.31172 | 0.019412 | 0.94741 | 0.34363 |  | 0.092087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.2476 | 1.0684 | 1.0686 | 1.0694 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 0.27155
D1 | D2 | 5 | S | 250 | 1 | Sin relevancia |  | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Unipolar/Cu |  |  |  |  | 0.03672 | 0.03672 | 1.0825 | 0.039599 | 0.039621 | 0.039621 | 0.039621 | 0 | 0 | 15 | 1.0694 | 2.9766 | 1.2889 | 5.0308 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | -0.53044 | -0.92763 | 1.0686 | -0.53901 | 0.92362 | 1.0694 | -1.0695 | -0.0040094 | 1.0695 | 227.9604 | 1.1956 | -113.1609 | -197.8945 | -115.0314 | 197.1124 | 227.9635 | 227.9641 | 228.2225 | 394.9692 | 395.0113 | 395.0022 | 1.2889 | 1.2886 | 1.1768 | 2.1651 | 2.1651 | 393.1219 | 1.7195 | 1.0825 | 395.7667 | 1.0583 | 395.6847 | 1.0788 | 395.7467 | 1.0633 | 0.34844 | 0.019412 | 0.73099 | 0.34363 |  | 0.15469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.1651 | 0 | 1.0686 | 1.0694 | 0 | 1.0825 | 1.0825 | 0 | 1.0825 | 1.0825 | 0 | 1.0825 | 1.0825 | 0.090552
D2 | D3 | 5 | T | 250 | 1 | Sin relevancia |  | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Unipolar/Cu |  |  |  |  | 0.03672 | 0.03672 | 1.0825 | 0.039599 | 0.039599 | 0.039621 | 0.039621 | 0 | 0 | 15 | 1.0694 | 2.9554 | 1.2797 | 5.0345 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53901 | 0.92362 | 1.0694 | -0.53901 | 0.92362 | 1.0694 | 227.9818 | 1.159 | -113.1396 | -197.9311 | -114.9887 | 197.0392 | 227.9847 | 227.9853 | 228.1378 | 394.9692 | 394.9746 | 394.9655 | 1.2797 | 1.2795 | 1.2135 | 1.0825 | 1.0825 | 393.0531 | 1.7367 | 1.0825 | 395.7667 | 1.0583 | 395.6847 | 1.0788 | 395.6778 | 1.0805 | 0.38516 | 0.019412 | 0.65569 | 0.34363 |  | 0.19225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0 | 1.0825 | 0.045311
CA | D4 | 15 | R | 250 | 0.6 | Alum. des. |  | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Unipolar/Cu |  |  |  |  | 0.11016 | 0.11016 | 1.9486 | 0.11901 | 0.11901 | 0.11901 | 0.1188 | 0 | 0 | 15 | 1.9239 | 3.0716 | 1.33 | 5.0856 | 1.2714 | 1.1629 | -1.5311 | 1.9226 | -1.9083 | -0.24032 | 1.9234 | 0.74444 | 1.7741 | 1.9239 | -0.0010297 | 0.0026217 | 0.0028166 | 227.8643 | 1.3779 | -113.0392 | -197.9765 | -115.2264 | 197.0107 | 227.8685 | 227.9749 | 228.2331 | 394.9144 | 394.9933 | 394.9474 | 1.33 | 1.284 | 1.1722 | 5.8457 | 5.8457 | 393.0035 | 1.7491 | 1.9486 | 395.6814 | 1.0797 | 395.6681 | 1.083 | 395.7302 | 1.0675 | 0.34844 | 0.019412 | 0.94741 | 0.34363 |  | 0.092087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.5074 | 1.9226 | 1.9234 | 1.9239 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9486 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691 | 1.3207
D4 | D5 | 5 | S | 250 | 0.6 | Alum. des. |  | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Unipolar/Cu |  |  |  |  | 0.03672 | 0.03672 | 1.9486 | 0.039599 | 0.03967 | 0.03967 | 0.03967 | 0 | 0 | 15 | 1.9239 | 3.0258 | 1.3102 | 5.1557 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | -1.9083 | -0.24032 | 1.9234 | 0.74444 | 1.7741 | 1.9239 | -1.1639 | 1.5337 | 1.9254 | 227.9105 | 1.3171 | -112.9173 | -198.0278 | -115.2098 | 196.8795 | 227.9143 | 227.9591 | 228.1114 | 394.8443 | 394.9139 | 394.9382 | 1.3102 | 1.2908 | 1.2249 | 3.8971 | 3.8971 | 392.8548 | 1.7863 | 1.9486 | 395.6814 | 1.0797 | 395.5938 | 1.1016 | 395.6558 | 1.086 | 0.38516 | 0.019412 | 0.65569 | 0.34363 |  | 0.19225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 1.9234 | 1.9239 | 0 | 1.9486 | 1.9486 | 0 | 1.9486 | 1.9486 | 0 | 1.1691 | 1.1691 | 0.29359
D5 | D6 | 5 | T | 250 | 0.6 | Alum. des. |  | 1 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Cu-PVC/Aér | 2.5 | 15 | Unipolar/Cu |  |  |  |  | 0.03672 | 0.03672 | 1.9486 | 0.039599 | 0.039599 | 0.03967 | 0.03967 | 0 | 0 | 15 | 1.9239 | 3.0557 | 1.3232 | 5.1563 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 1.7741 | 1.9239 | 0.74444 | 1.7741 | 1.9239 | 227.881 | 1.2467 | -112.9468 | -198.0982 | -115.2688 | 196.7387 | 227.8844 | 228.0348 | 228.0198 | 394.8443 | 394.8437 | 394.929 | 1.3232 | 1.258 | 1.2645 | 1.9486 | 1.9486 | 392.7804 | 1.8049 | 1.9486 | 395.6814 | 1.0797 | 395.5938 | 1.1016 | 395.5814 | 1.1046 | 0.42188 | 0.019412 | 0.59433 | 0.34363 |  | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 1.1691 | 0.14684
#VALUE!
[7 empty] | TABLAS AUXILIARES | [95 empty] | 4719.1973
Fase | Tipo carga | Tipo_cable | Constante_k | Sección | Incre_temp | Tipo_instala | Tem_amb | Resis_20_C | alfa | React_tripo | React_unipo | Porcentaje n. | Tem_máx | Pn trafo
R | Motor | Cu-PVC/Aér | 115 | 1.5 | 30 | Tripolar/Cu | 40 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 10 | 70 | 25
S | Alum. des. | Cu-PVC/Ent | 115 | 2.5 | 45 | Tripolar/Al | 25 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 20 | 70 | 50
T | Sin relevancia | Cu-EPR/Aér | 143 | 4 | 50 | Unipolar/Cu | 40 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 30 | 90 | 100
RST |  | Cu-EPR/Ent | 143 | 6 | 65 | Unipolar/Al | 25 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 40 | 90 | 160
|  | Cu-XLPE/Aér | 143 | 10 | 50 |  | 40 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0.07 | 50 | 90 | 250
|  | Cu-XLPE/Ent | 143 | 16 | 65 |  | 25 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0.1 | 60 | 90 | 400
|  | Al-PVC/Aér | 76 | 25 | 30 |  | 40 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.15 | 70 | 70 | 630
|  | Al-PVC/Ent | 76 | 35 | 45 |  | 25 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.2 | 80 | 70 | 800
|  | Al-EPR/Aér | 94 | 50 | 50 |  | 40 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.25 | 90 | 90 | 900
M. de cálculo |  | Al-EPR/Ent | 94 | 70 | 65 |  | 25 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.38 | 100 | 90 | 1000
Sí |  | Al-XLPE/Aér | 94 | 95 | 50 |  | 40 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.51 |  | 90 | 1250
No |  | Al-XLPE/Ent | 94 | 120 | 65 |  | 25 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.63 |  | 90 | 1600
|  | Alm-XLPE/Aér | 94 | 150 | 65 |  | 40 | 0.032 | 0.0036 | 0.15 | 0.78 |  | 90 | 2000
|  |  |  | 185 | [5 empty] | 0.2 | 0.94 |  |  | 2500
|  |  |  | 240 | [5 empty] | 0.25 | 1.21
|  |  |  | 300 | [5 empty] | 0.3 | 1.4
|  |  |  | 400 | [5 empty] | 0.35 | 1.6
|  |  |  | 500 | [5 empty] | 0.4 | 1.8
|  |  |  | 630 | [5 empty] | 0.45 | 2
|  |  |  | 54.6 | [5 empty] | 0 | 0.28
|  |  |  | 80 | [5 empty] | 0 | 0.43
Intensidades máximas en redes aéreas trenzadas en haz para distribución, aislamiento XLPE (ITC-BT-06)
| Con neutro fiador de Almelec |  | Posada sobre fachada |  | Tendida con fiador de acero |  | Posada sobre fachada |  | Tendi. con fiador de acero
Sección mm2 | Trz.mono.-Al | Trz. trifá.-Al | Trz.mono.-Al | Trz. trifá.-Al | Trz.mon.-Al | Trz. trifá.-Al | Trz.mono.-Cu | Trz. trifá.-Cu | Trz.mon.-Cu | Trz. trifá.-Cu
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | 77 | 65 | 85 | 72
16 | - | - | 73 | 67 | 81 | 72 | - | 86 | - | 95
25 | 110 | 100 | 101 | 90 | 109 | 97 | - | - | - | -
35 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | - | 150 | - | 133 | - | 144 | - | - | - | -
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
95 | - | 230 | - | 207 | - | 223 | - | - | - | -
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
150 | - | 305 | - | 277 | - | 30 | - | - | - | -
54,6 (Alm) | 165 | 150
80 (Alm) | - | 180
Intensidades máximas en redes trifásicas enterradas para distribución. Redes monofásicas x 1,225 (ITC-BT-07)
| Cables unipolares (Al) |  |  | Cables tripolares (Al) |  |  | Cables unipolares (Cu) |  |  | Cables tripolares (Cu)
Sección mm2 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
6 | - | - | - | - | - | - | 72 | 70 | 63 | 66 | 64 | 56
10 | - | - | - | - | - | - | 96 | 94 | 85 | 88 | 85 | 75
16 | 97 | 97 | 86 | 90 | 86 | 76 | 125 | 120 | 110 | 115 | 110 | 97
25 | 125 | 120 | 110 | 115 | 110 | 98 | 160 | 155 | 140 | 150 | 140 | 125
35 | 150 | 145 | 130 | 140 | 135 | 120 | 190 | 185 | 170 | 180 | 175 | 150
50 | 180 | 175 | 155 | 165 | 160 | 140 | 230 | 225 | 200 | 215 | 205 | 180
70 | 220 | 215 | 190 | 205 | 220 | 170 | 280 | 270 | 245 | 260 | 250 | 220
95 | 260 | 255 | 225 | 240 | 235 | 210 | 335 | 325 | 290 | 310 | 305 | 265
120 | 295 | 290 | 260 | 275 | 270 | 235 | 380 | 375 | 335 | 355 | 350 | 305
150 | 330 | 325 | 290 | 310 | 305 | 265 | 425 | 415 | 370 | 400 | 390 | 340
185 | 375 | 365 | 325 | 350 | 345 | 300 | 480 | 470 | 420 | 450 | 440 | 385
240 | 430 | 420 | 380 | 405 | 395 | 350 | 550 | 540 | 485 | 520 | 505 | 445
300 | 485 | 475 | 430 | 460 | 445 | 395 | 620 | 610 | 550 | 590 | 565 | 505
400 | 550 | 540 | 480 | 520 | 500 | 445 | 705 | 690 | 615 | 665 | 645 | 570
500 | 615 | 605 | 525 | - | - | - | 790 | 775 | 685 | - | - | -
630 | 690 | 680 | 600 | - | - | - | 885 | 870 | 770 | - | - | -
Intensidades máximas en redes trifásicas al aire para distribución. Redes monofásicas x 1,225 (ITC-BT-07)
| Cables unipolares (Al) |  |  | Cables tripolares (Al) |  |  | Cables unipolares (Cu) |  |  | Cables tripolares (Cu)
Sección mm2 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
6 | - | - | - | - | - | - | 46 | 45 | 38 | 44 | 43 | 36
10 | - | - | - | - | - | - | 64 | 62 | 53 | 61 | 60 | 50
16 | 67 | 65 | 55 | 64 | 63 | 51 | 86 | 83 | 71 | 82 | 80 | 65
25 | 93 | 90 | 75 | 85 | 82 | 68 | 120 | 115 | 96 | 110 | 105 | 87
35 | 115 | 110 | 90 | 105 | 100 | 82 | 145 | 140 | 115 | 135 | 130 | 105
50 | 140 | 135 | 115 | 130 | 125 | 100 | 180 | 175 | 145 | 165 | 160 | 130
70 | 180 | 175 | 145 | 165 | 155 | 130 | 230 | 225 | 185 | 210 | 220 | 165
95 | 220 | 215 | 180 | 205 | 195 | 160 | 285 | 280 | 235 | 260 | 250 | 205
120 | 260 | 255 | 215 | 235 | 225 | 185 | 335 | 325 | 275 | 300 | 290 | 240
150 | 300 | 290 | 245 | 275 | 260 | 215 | 385 | 375 | 315 | 350 | 335 | 275
185 | 350 | 345 | 285 | 315 | 300 | 245 | 450 | 440 | 365 | 400 | 385 | 315
240 | 420 | 400 | 340 | 370 | 360 | 290 | 535 | 515 | 435 | 475 | 460 | 370
300 | 480 | 465 | 390 | 425 | 405 | 335 | 615 | 595 | 500 | 545 | 520 | 425
400 | 560 | 545 | 455 | 505 | 475 | 385 | 720 | 700 | 585 | 645 | 610 | 495
500 | 645 | 625 | 520 | - | - | - | 825 | 800 | 665 | - | - | -
630 | 740 | 715 | 600 | - | - | - | 950 | 915 | 765 | - | - | -
Instalaciones interiores : 1) a partir de 25 mm2 de sección. 2) incluyendo canales para instalaciones, canaletas y conductos de sección no circular
3) O en bandeja no perforada. 4) O en bandeja perforada. 5) D es el diámetro del cable.
Conductores
aislados en |  |  |  |  | 3 x | 2 x
tubos empo- | 3 x | 2 x |  |  | XLPE | XLPE
trados en | PVC | PVC |  |  | o | o
paredes |  |  |  |  | EPR | EPR
aislantes
Cables
multiconduc. |  |  |  | 3 x | 2 x
en tubos | 3 x | 2 x |  | XLPE | XLPE
empotrados | PVC | PVC |  | o | o
en paredes |  |  |  | EPR | EPR
aislantes
Conductores
aislados en | [7 empty] | 3 x | 2 x
tubos (2) en |  |  |  | 3 x | 2 x |  |  | XLPE | XLPE
montaje su- |  |  |  | PVC | PVC |  |  | o | o
perficial o | [7 empty] | EPR | EPR
empotrados
en obra
Cables
multiconduct. | [5 empty] | 3 x |  | 2 x
en tubos(2) |  |  | 3 x | 2 x |  | XLPE |  | XLPE
en montaje |  |  | PVC | PVC |  | o |  | o
superficial o | [5 empty] | EPR |  | EPR
empotrados
en obra
Cables
multiconduct. | [7 empty] | 3 x | 2 x
directamente |  |  |  |  | 3 x | 2 x |  | XLPE | XLPE
sobre la |  |  |  |  | PVC | PVC |  | o | o
pared (3) | [7 empty] | EPR | EPR
Cables
multiconduct. | [8 empty] | 3 x | 2 x
al aire libre(4) | [5 empty] | 3 x |  | 2 x | XLPE | XLPE
Distancia a la | [5 empty] | PVC |  | PVC | o | o
pared no | [8 empty] | EPR | EPR
inferior
a 0.3D (5)
Cables
unipolares en | [9 empty] | 3 x
contacto mu- | [6 empty] | 3 x |  |  | XLPE
tuo(4).Distan- | [6 empty] | PVC |  |  | o
cia a la pared | [9 empty] | EPR (1)
no inferior
a D (5)
Cables | [10 empty] | 3 x
unipolares | [9 empty] | 3 x | XLPE
separados | [9 empty] | PVC (1) | o
mínimo D (5) | [10 empty] | EPR
Sección mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | - | 18 | 21 | 24 | -
2.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 | - | 25 | 29 | 33 | -
4 | 29 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | - | 34 | 38 | 45 | -
6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | - | 44 | 49 | 57 | -
10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | - | 60 | 68 | 76 | -
16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | - | 80 | 91 | 105 | -
25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 96 | 106 | 116 | 123 | 166
35 |  | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 131 | 144 | 154 | 206
50 |  | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 159 | 175 | 188 | 250
70 |  |  |  | 149 | 160 | 171 | 188 | 202 | 224 | 244 | 321
95 |  |  |  | 180 | 194 | 207 | 230 | 245 | 271 | 296 | 391
120 |  |  |  | 208 | 225 | 240 | 267 | 284 | 314 | 348 | 455
150 |  |  |  | 236 | 260 | 278 | 310 | 338 | 363 | 404 | 525
185 |  |  |  | 268 | 297 | 317 | 354 | 386 | 415 | 464 | 601
240 |  |  |  | 315 | 350 | 374 | 419 | 455 | 490 | 552 | 711
300 |  |  |  | 360 | 404 | 423 | 484 | 524 | 565 | 640 | 821