## Hoja1
|  | VARIACIÓN DE TENSIÓN EN NUDOS | No |  | PROGRAMA DE CÁLCULO DE LÍNEAS TRIFÁSICAS RAMIFICADAS
|  | VARIACIÓN DE RESISTENCIA CON TEMPERATURA | No | [12 empty] | Cálculos aproximados sin considerar: variación de la tensión, reactancia,
|  | DESPRECIAR REACTANCIA | Sí | [5 empty] | CÁLCULO COMPLETO | [6 empty] | variación de la resistencia con la temperatura, neutro, cálculo fasorial.
|  | Un (V) = | 400 |  |  | FASE | FASE | FASE | FASE |  | FASES | FASES | FASES |  |  | Cálculo aproximado 1 |  | Cálculo aproximado 2: considerando las fases |  |  |  |  | Cálculo por rendimiento
|  | Vn (V) = | 230.9401 |  |  | R | S | T | RST |  | RS | ST | TR | Máximo |  |  | Sin considerar las fases | Fase R | Fase S | Fase T | Máximo |  | Pérdidas (kW) |  | 0
|  | ∆Vmáx % ≤ |  |  | Nº receptores | 0 | 0 | 0 | 0 | ∆Umáx (V) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Imáx (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pérdidas % |  | 0
|  | PORCENTAJE REACTANCIA NEUTRO | 50 |  | Pmáx (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | ∆Umáx (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆Vmáx (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rendimiento % |  | 0
|  | DESPRECIAR CAÍDA EN EL NEUTRO | Sí |  | Qmáx (kVAr) | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Smáx (kVA) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Transformador necesario (kVA) | 0 |  |  | Transformador seleccionado(kVA)
|  | INSTRUCCIONES |  |  | Imáx (A) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Trans. necesario con 1.25 Motores (kVA) | 0 |  |  | Tensión de cortocircuito ucc%
| RELLENAR LAS CELDAS DE ESTE COLOR |  |  |  | ∆Vmáx (V) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Batería condensadores necesaria (kVA) | 0 | Reactancia correspondiente del trafo. (Ω)
| CELDAS DE ESTE COLOR (OPCIONALES) |  |  |  | ∆Vmáx (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LONGITUDES NECESARIAS DE CONDUCTOR DE FASE POR SECCIONES (EL NEUTRO NO ESTÁ CONSIDERADO)
| LOS RESULTADOS EN ESTE COLOR |  |  |  | Fase activada: | Sí | Sí | Sí | Sección (mm^2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
[6 empty] | SI APARECEN VALORES RAROS DESACTIVAR |  |  | Long. uni. Cu (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | LAS TRES FASES Y VOLVER A ACTIVARLAS |  |  | Long. uni. Al (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | Si no se cumple la condición: aumentar la sección o disminuir el tiempo de falta
[9 empty] | Long. tri. Cu (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIÓN NECESARIA: |  | MÉTODO COMPLETO |  |  |  | Intensidades en cada tramo | [11 empty] | Tensiones simple en cada nudo FIN | [9 empty] | Tensiones compuestas | [6 empty] | Cálculo aproximado 1 |  |  |  |  | Cálculo aproximado 2 | [5 empty] | Cálculo de corrientes de cortocircuito en INICIO | [19 empty] | TABLAS AUXILIARES
[9 empty] | Long. tri. Al (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Imáx (c.i.) > Imáx (R-S-T) |  |  |  | Caídas de tensión simples y compuestas máx. por tramo |  | Fase R |  |  | Fase S |  |  | Fase T |  |  | Neutro |  |  | Fase R + N |  | Fase S + N |  | Fase T + N |  | Valores eficaces |  |  | Valores eficaces |  |  |  | Caídas de tensión simples en % | [6 empty] | Fase R |  | Fase S |  | Fase T |  |  | Condición: |  | Icc tri < Icc(cable) | <-- t falta |  |  |  | Cálculo completo | [5 empty] | Todos los cálculos |  |  | Cál. Aprox 1 |  | Cálculo completo | [5 empty] | Cálculo aproximado 2 |  |  |  |  | Cálculo completo
INICIO | FINAL | LONG | FASE | P_nom_W | fdp | Tipo carga | Punto Mmáx | Coefi. Simul. | Cond/inst(f) | Sección_fase | Imáx(CN)f | Cond/inst(n) | Sección neut. | Imáx(CN)n | Tipo instala. | Reactan/m (f) | Reactan/m (n) | Tem_amb | fac.sim.sin temp. | Rf (Ω)a 20ºC | Rn (Ω)a 20ºC | I_nom_A | Resis. fase R (Ω) | Resis. fase S (Ω) | Resis. fase T (Ω) | Resis. neutro (Ω) | Reacta. fase (Ω) | Reacta. neutro(Ω) | Imáx (c.i.) | Imáx (R-S-T) | ∆V (V) | ∆V % | ∆U (V) | ∆U % | R_RE | R_IM | R_Mod | S_RE | S_IM | S_Mod | T_RE | T_IM | T_Mod | N_RE | N_IM | N_Mod | ac_R_Re | ac_R_Im | ac_S_Re | ac_S_Im | ac_T_Re | ac_T_Im | V_R | V_S | V_T | U_RS | U_ST | U_TR | ∆V % -R | ∆V % -S | ∆V % -T | I_tramo | I tramo con Mot. | U_FINAL | ∆U % | Imáx(RST)M | U_FINAL_R | ∆U % -R | U_FINAL_S | ∆U % -S | U_FINAL_T | ∆U % -T | R_FINAL | X_FINAL | Icc tri (kA) | Icc cable | 0,7 por defecto | tmáx falta(s) | I Mot máx | FASE_R | FASE_S | FASE_T | IR Mot máx | IS Mot máx | IT Mot máx | Long_uni_Cu | Long_uni_Al | Long_tri_Cu | Long_tri_Al | I_cosfi | Imáx_R | Imáx_S | Imáx_T | I_tramoR | I_tramoS | I_tramoT | IR tramoMo | IS tramoMo | IT tramoMo | IR_cosfi | IS_cosfi | IT_cosfi | R(IR^2+IS^2+IT^2)
[7 empty] | TABLAS AUXILIARES | [95 empty] | 0
Fase | Tipo carga | Tipo_cable | Constante_k | Sección | Incre_temp | Tipo_instala | Tem_amb | Resis_20_C | alfa | React_tripo | React_unipo | Porcentaje n. | Tem_máx | Pn trafo
R | Motor | Cu-PVC/Aér | 115 | 1.5 | 30 | Tripolar/Cu | 40 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 10 | 70 | 25
S | Alum. des. | Cu-PVC/Ent | 115 | 2.5 | 45 | Tripolar/Al | 25 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 20 | 70 | 50
T | Sin relevancia | Cu-EPR/Aér | 143 | 4 | 50 | Unipolar/Cu | 40 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 30 | 90 | 100
RST |  | Cu-EPR/Ent | 143 | 6 | 65 | Unipolar/Al | 25 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0 | 40 | 90 | 160
|  | Cu-XLPE/Aér | 143 | 10 | 50 |  | 40 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0.07 | 50 | 90 | 250
|  | Cu-XLPE/Ent | 143 | 16 | 65 |  | 25 | 0.018 | 0.00392 | 0 | 0.1 | 60 | 90 | 400
|  | Al-PVC/Aér | 76 | 25 | 30 |  | 40 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.15 | 70 | 70 | 630
|  | Al-PVC/Ent | 76 | 35 | 45 |  | 25 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.2 | 80 | 70 | 800
|  | Al-EPR/Aér | 94 | 50 | 50 |  | 40 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.25 | 90 | 90 | 900
M. de cálculo |  | Al-EPR/Ent | 94 | 70 | 65 |  | 25 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.38 | 100 | 90 | 1000
Sí |  | Al-XLPE/Aér | 94 | 95 | 50 |  | 40 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.51 |  | 90 | 1250
No |  | Al-XLPE/Ent | 94 | 120 | 65 |  | 25 | 0.029 | 0.00403 | 0 | 0.63 |  | 90 | 1600
|  | Alm-XLPE/Aér | 94 | 150 | 65 |  | 40 | 0.032 | 0.0036 | 0.15 | 0.78 |  | 90 | 2000
|  |  |  | 185 | [5 empty] | 0.2 | 0.94 |  |  | 2500
|  |  |  | 240 | [5 empty] | 0.25 | 1.21
|  |  |  | 300 | [5 empty] | 0.3 | 1.4
|  |  |  | 400 | [5 empty] | 0.35 | 1.6
|  |  |  | 500 | [5 empty] | 0.4 | 1.8
|  |  |  | 630 | [5 empty] | 0.45 | 2
|  |  |  | 54.6 | [5 empty] | 0 | 0.28
|  |  |  | 80 | [5 empty] | 0 | 0.43
Intensidades máximas en redes aéreas trenzadas en haz para distribución, aislamiento XLPE (ITC-BT-06)
| Con neutro fiador de Almelec |  | Posada sobre fachada |  | Tendida con fiador de acero |  | Posada sobre fachada |  | Tendi. con fiador de acero
Sección mm2 | Trz.mono.-Al | Trz. trifá.-Al | Trz.mono.-Al | Trz. trifá.-Al | Trz.mon.-Al | Trz. trifá.-Al | Trz.mono.-Cu | Trz. trifá.-Cu | Trz.mon.-Cu | Trz. trifá.-Cu
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | 77 | 65 | 85 | 72
16 | - | - | 73 | 67 | 81 | 72 | - | 86 | - | 95
25 | 110 | 100 | 101 | 90 | 109 | 97 | - | - | - | -
35 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | - | 150 | - | 133 | - | 144 | - | - | - | -
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
95 | - | 230 | - | 207 | - | 223 | - | - | - | -
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
150 | - | 305 | - | 277 | - | 30 | - | - | - | -
54,6 (Alm) | 165 | 150
80 (Alm) | - | 180
Intensidades máximas en redes trifásicas enterradas para distribución. Redes monofásicas x 1,225 (ITC-BT-07)
| Cables unipolares (Al) |  |  | Cables tripolares (Al) |  |  | Cables unipolares (Cu) |  |  | Cables tripolares (Cu)
Sección mm2 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
6 | - | - | - | - | - | - | 72 | 70 | 63 | 66 | 64 | 56
10 | - | - | - | - | - | - | 96 | 94 | 85 | 88 | 85 | 75
16 | 97 | 97 | 86 | 90 | 86 | 76 | 125 | 120 | 110 | 115 | 110 | 97
25 | 125 | 120 | 110 | 115 | 110 | 98 | 160 | 155 | 140 | 150 | 140 | 125
35 | 150 | 145 | 130 | 140 | 135 | 120 | 190 | 185 | 170 | 180 | 175 | 150
50 | 180 | 175 | 155 | 165 | 160 | 140 | 230 | 225 | 200 | 215 | 205 | 180
70 | 220 | 215 | 190 | 205 | 220 | 170 | 280 | 270 | 245 | 260 | 250 | 220
95 | 260 | 255 | 225 | 240 | 235 | 210 | 335 | 325 | 290 | 310 | 305 | 265
120 | 295 | 290 | 260 | 275 | 270 | 235 | 380 | 375 | 335 | 355 | 350 | 305
150 | 330 | 325 | 290 | 310 | 305 | 265 | 425 | 415 | 370 | 400 | 390 | 340
185 | 375 | 365 | 325 | 350 | 345 | 300 | 480 | 470 | 420 | 450 | 440 | 385
240 | 430 | 420 | 380 | 405 | 395 | 350 | 550 | 540 | 485 | 520 | 505 | 445
300 | 485 | 475 | 430 | 460 | 445 | 395 | 620 | 610 | 550 | 590 | 565 | 505
400 | 550 | 540 | 480 | 520 | 500 | 445 | 705 | 690 | 615 | 665 | 645 | 570
500 | 615 | 605 | 525 | - | - | - | 790 | 775 | 685 | - | - | -
630 | 690 | 680 | 600 | - | - | - | 885 | 870 | 770 | - | - | -
Intensidades máximas en redes trifásicas al aire para distribución. Redes monofásicas x 1,225 (ITC-BT-07)
| Cables unipolares (Al) |  |  | Cables tripolares (Al) |  |  | Cables unipolares (Cu) |  |  | Cables tripolares (Cu)
Sección mm2 | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC | XLPE | EPR | PVC
6 | - | - | - | - | - | - | 46 | 45 | 38 | 44 | 43 | 36
10 | - | - | - | - | - | - | 64 | 62 | 53 | 61 | 60 | 50
16 | 67 | 65 | 55 | 64 | 63 | 51 | 86 | 83 | 71 | 82 | 80 | 65
25 | 93 | 90 | 75 | 85 | 82 | 68 | 120 | 115 | 96 | 110 | 105 | 87
35 | 115 | 110 | 90 | 105 | 100 | 82 | 145 | 140 | 115 | 135 | 130 | 105
50 | 140 | 135 | 115 | 130 | 125 | 100 | 180 | 175 | 145 | 165 | 160 | 130
70 | 180 | 175 | 145 | 165 | 155 | 130 | 230 | 225 | 185 | 210 | 220 | 165
95 | 220 | 215 | 180 | 205 | 195 | 160 | 285 | 280 | 235 | 260 | 250 | 205
120 | 260 | 255 | 215 | 235 | 225 | 185 | 335 | 325 | 275 | 300 | 290 | 240
150 | 300 | 290 | 245 | 275 | 260 | 215 | 385 | 375 | 315 | 350 | 335 | 275
185 | 350 | 345 | 285 | 315 | 300 | 245 | 450 | 440 | 365 | 400 | 385 | 315
240 | 420 | 400 | 340 | 370 | 360 | 290 | 535 | 515 | 435 | 475 | 460 | 370
300 | 480 | 465 | 390 | 425 | 405 | 335 | 615 | 595 | 500 | 545 | 520 | 425
400 | 560 | 545 | 455 | 505 | 475 | 385 | 720 | 700 | 585 | 645 | 610 | 495
500 | 645 | 625 | 520 | - | - | - | 825 | 800 | 665 | - | - | -
630 | 740 | 715 | 600 | - | - | - | 950 | 915 | 765 | - | - | -
Instalaciones interiores : 1) a partir de 25 mm2 de sección. 2) incluyendo canales para instalaciones, canaletas y conductos de sección no circular
3) O en bandeja no perforada. 4) O en bandeja perforada. 5) D es el diámetro del cable.
Conductores
aislados en |  |  |  |  | 3 x | 2 x
tubos empo- | 3 x | 2 x |  |  | XLPE | XLPE
trados en | PVC | PVC |  |  | o | o
paredes |  |  |  |  | EPR | EPR
aislantes
Cables
multiconduc. |  |  |  | 3 x | 2 x
en tubos | 3 x | 2 x |  | XLPE | XLPE
empotrados | PVC | PVC |  | o | o
en paredes |  |  |  | EPR | EPR
aislantes
Conductores
aislados en | [7 empty] | 3 x | 2 x
tubos (2) en |  |  |  | 3 x | 2 x |  |  | XLPE | XLPE
montaje su- |  |  |  | PVC | PVC |  |  | o | o
perficial o | [7 empty] | EPR | EPR
empotrados
en obra
Cables
multiconduct. | [5 empty] | 3 x |  | 2 x
en tubos(2) |  |  | 3 x | 2 x |  | XLPE |  | XLPE
en montaje |  |  | PVC | PVC |  | o |  | o
superficial o | [5 empty] | EPR |  | EPR
empotrados
en obra
Cables
multiconduct. | [7 empty] | 3 x | 2 x
directamente |  |  |  |  | 3 x | 2 x |  | XLPE | XLPE
sobre la |  |  |  |  | PVC | PVC |  | o | o
pared (3) | [7 empty] | EPR | EPR
Cables
multiconduct. | [8 empty] | 3 x | 2 x
al aire libre(4) | [5 empty] | 3 x |  | 2 x | XLPE | XLPE
Distancia a la | [5 empty] | PVC |  | PVC | o | o
pared no | [8 empty] | EPR | EPR
inferior
a 0.3D (5)
Cables
unipolares en | [9 empty] | 3 x
contacto mu- | [6 empty] | 3 x |  |  | XLPE
tuo(4).Distan- | [6 empty] | PVC |  |  | o
cia a la pared | [9 empty] | EPR (1)
no inferior
a D (5)
Cables | [10 empty] | 3 x
unipolares | [9 empty] | 3 x | XLPE
separados | [9 empty] | PVC (1) | o
mínimo D (5) | [10 empty] | EPR
Sección mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | - | 18 | 21 | 24 | -
2.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 | - | 25 | 29 | 33 | -
4 | 29 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | - | 34 | 38 | 45 | -
6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | - | 44 | 49 | 57 | -
10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | - | 60 | 68 | 76 | -
16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | - | 80 | 91 | 105 | -
25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 96 | 106 | 116 | 123 | 166
35 |  | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 131 | 144 | 154 | 206
50 |  | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 159 | 175 | 188 | 250
70 |  |  |  | 149 | 160 | 171 | 188 | 202 | 224 | 244 | 321
95 |  |  |  | 180 | 194 | 207 | 230 | 245 | 271 | 296 | 391
120 |  |  |  | 208 | 225 | 240 | 267 | 284 | 314 | 348 | 455
150 |  |  |  | 236 | 260 | 278 | 310 | 338 | 363 | 404 | 525
185 |  |  |  | 268 | 297 | 317 | 354 | 386 | 415 | 464 | 601
240 |  |  |  | 315 | 350 | 374 | 419 | 455 | 490 | 552 | 711
300 |  |  |  | 360 | 404 | 423 | 484 | 524 | 565 | 640 | 821